[image: image1.jpg]b,
EK®-BUD

Agnieszka Zotedowska




               PROJEKT BUDOWLANY

     Nazwa obiektu:Budowa sieci wodociągowej

	Inwestor

	GMINA CHOCEŃ


	Adres inwestycji

	Nakonowo Stare gm.Choceń,pow.włocławski.

Działki nr:97/2,4,6,48/2,49/3,49/5



	Zespół projektowy

	Opracował: EKO-BUD Agnieszka Żołędowska

                     87-800 Włocławek,ul.Ziołowa 1a

                     NIP:888-164-23-51

	Projektant:  Andrzej Miazek

                      Nr.uprawnień: UA-V-7342-5/85/94 Wk




	Branża:        Sanitarna-Wodociąg Wiejski                                         EGZ.1


	Data wykonania:  Wrzesień 2016r.                                                                                          


Projekt podlega ochronie prawa autorskiego

Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994; Dz. U.. nr 24, pozycja 83 z dnia 23.02.1994. Właścicielem praw autorskich jest EKO-BUD Agnieszka Żołędowska ul.Ziołowa 1a, 87-800 Włocławek

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU:  str-…
     OPIS TECHNICZNY:  
1. Podstawa opracowania.
2. Materiały wyjściowe do projektowania.
3. Zakres opracowania.
4. Zapotrzebowanie na wodę.
4.1. Zapotrzebowanie wody na cele p.poż.

4.2. Obliczenia hydrauliczne.
5. Sieć wodociągowa. 
5.1. Rozwiązania materiałowe.
5.2.Roboty ziemne.
6.Próba na ciśnienie i dezynfekcje sieci.
7. Oznakowanie.
Zestawienie materiałów.
UZGODNIENIA:
1.Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym z   

załącznikiem graficznym.

2.Warunki techniczne przyłączenia się do sieci wodociągowej.
3.Opinia ZUDP Starostwa Powiatowego we Włocławku.
4.Decyzja Wójta Gminy Choceń dotycząca drogi gminnej.
5.Wypisy z rejestru gruntów.
6.Mapy sytuacyjno-wysokościowe terenu w skali 1:1000.
Załączniki:

1.Decyzja o prawie wykonywania funkcji projektanta.
2.Zaświadczenie o członkostwie w Izbie Inżynierów.
3.Oświadczenie projektanta.
       1.   PODSTAWA OPRACOWANIA



Podstawą opracowania niniejszego projektu jest zlecenie Urzędu Gminy 
      Choceń.

2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

· Mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu w skali 1:1000.

· Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym B.6733.5.2016 z dnia 21.09.2016 z załącznikiem graficznym.

· Warunki techniczne dotyczące przyłączenia sie do sieci wodociągowej w Choceniu Nr :33/2016
· Opinia ZUD PZUD Starostwa Powiatowego we Włocławku.

· Wskazanie lokalizacyjne z zakresem opracowania podanym przez Urząd Gminy w Choceniu.

· Wizja lokalna w terenie z dokonaniem uzgodnień z poszczególnymi odbiorcami wody.

3.
ZAKRES  OPRACOWANIA


Zakresem opracowania objęto sieć wodociągową w miejscowości Nakonowo Stare gm. Choceń.                                                                                                                                                               Wodociąg projektuje się dla zaspokojenia potrzeb bytowo-gospodarczych ludności. Włączenie projektowanej sieci wodociągowej  nastąpi do  istniejącego  wodociągu  

PVC 110. w punkcie „W”.Woda doprowadzona do gospodarstw musi odpowiadać wodzie do picia i potrzeb gospodarczych. Wymaganą jakość wody określa :

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000r w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.nr 82.poz 937).

Projektowana wodociąg nie będzie negatywnie wpływał na środowisko,Zakres oddziaływania inwestycji zamyka się w granicach działek wymienionych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4.   ZAPOTRZEBOWANIE WODY.


Zapotrzebowanie na wodę dla celów bytowo - gospodarczych ludności przyjęto w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. (Dz.U z dnia 31 stycznia 2002r.)  i  wynosi średnio dla:

1 mieszkańca – 120dm 3/d

samochód osobowy (3 mycia w m-cu)
-175 l na 1 mycie

działka rekreacyjna( 15 dni/m-cu w okresie 15.04-15.09)
- 2,5 l/m2

Q max = 0,99l/s

   4.1 Zapotrzebowanie wody na cele p.poż.


Zapotrzebowanie wody na cele p.poż. do zewnętrznego gaszenia pożaru dla jednostek osadniczych do 5000 mieszkańców przyjęto zgodnie z PN-/B-02864 pkt 2.1.1. i wynosi  10dm3/s.
4.2 Obliczenia hydrauliczne

W obliczeniach uwzględniono minimalne ciśnienie wody bytowo gospodarczej dla budynków piętrowych przyjmując 14 m sł. wody, a dla celów pożarowych – 20 m sł. wody.

5.
SIEĆ WODOCIĄGOWA 

5.1 Rozwiązania materiałowe

     Do przesyłania wody projektuje się główną sieć wodociągową z rur PVC 110  przeznaczonych do przesyłania wody do picia , przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 1MPa, łączonych na  wcisk przy pomocy uszczelki gumowej. Armaturę stanowić będą  zasuwy,hydrant nadziemny,trójniki fi 110. Projektuje się  hydrant nadziemny ø 80 z zasuwą odcinającą rozmieszczony  na końcówce sieci zgodnie z planem sytuacyjnym.Do odcięcia sieci projektuje się zasuwę żeliwną -  zasuwa żeliwna powinna spoczywać na betonowym podłożu.Rury ciśnieniowe z PVC-U łączone na kielich i uszczelkę nie mają zdolności przenoszenia sił poosiowych wywołanych ciśnieniem występującym w rurze. W celu zwiększenia stabilności przewodu ułożonego w wykopie (szczególnie do zabezpieczenia przed wysunięciem się bosego końca z kielicha -co może wystąpić przy kolanach, łukach, trójnikach, hydrantach) stosować należy bloki oporowe prefabrykowane lub wylewane na miejscu umożliwiające  przeniesienie sił poosiowych występujących w rurociągu na grunt.Warunkiem odpowiedniej skuteczności wzmocnienia jest wylanie betonu na twardej ścianie wykopu.W przypadku konieczności wykonania bloku na nieutwardzonym gruncie wypełnienie wykopu musi być bardzo dokładnie i ostrożnie ubite.Aby zabezpieczyć kształtkę przed tarciem o beton należy oddzielić go od kształtki grubą folią lub taśmą z tworzywa. Budowa bloków oporowych powinna spełniać warunki podane w PN-B-10725 Wodociągi . Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.
Alternatywą dla bloków oporowych mogą być wzmocnienia złącz kielichowych   jako umocowania  sztywne przenoszące siły parcia. Umocnienia te są łatwe i szybkie w montażu.Projektuje się sieć wodociągową z rur PVC PN10  z certyfikatem jakości i atestem higienicznym. System użyty do wbudowania powinien być kompletny i obejmować: 

· rury ciśnieniowe kielichowe 

· kształtki kielichowe (nasuwki, łuki ciśnieniowe)

· kształtki kołnierzowe (trójniki, kształtki kołnierzowe)

· system do realizacji przyłączy domowych .

  5.2.Roboty ziemne.

Wykopy  pod przewody  wodociągowe  z rur PVC należy prowadzić zgodnie z normą  PN-B-10736 z 1999 r. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Zgodnie z PN-B- 10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne . Wymagania i badania.- Głębokość ułożenia przewodu powinna być taka , aby jego przykrycie mierzone od powierzchni przewodu do rzędnej terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów o 0,4 m dla rur o średnicy mniejszej niż 1000 mm.Rurociąg układać na głębokości 1,70 m od powierzchni terenu na gruncie rodzimym bez gród i kamieni.  Do podsypki można użyć wykopany materiał, o ile się do tego nadaje, jeżeli nie, to należy użyć piasku o max. wielkości kamieni 2mm.Wypoziomowana podsypka o grubości ok. 10 cm musi być luźno ułożona i nieubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rur i kielicha. Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu.Grubość warstwy ochronnej zasypki powinna wynosić 0,5 m ponad wierzch rury.Obsypkę należy ubić warstwami o max  grubości 25 cm.

Roboty ziemne ze względu na głębokość wymagają umocnienia na całej długości.
Należy zabezpieczyć tymczasowe przejścia i przejazdy do poszczególnych zagród. Tyczenie trasy oraz późniejszą inwentaryzację zlecić uprawnionym geodetom.W przypadku napotkania na grunty zwarte lub z dużą ilością kamienia należy pod spód rury wykonać podsypkę piaskową grubości 10cm, w przypadku niezbyt głębokiego zalegania gruntu o małej nośności -wybrać ten grunt i wymienić na piasek do poziomu posadowienia rury z wyprofilowaniem dna.W przypadku zalegania gruntu o małej nośności można wykonać płytę betonową fundamentową z ułożeniem na niej podłoża z piasku z wyprofilowaniem dna.Wodociąg zaprojektowano częściowo w pasie dróg o nawierzchni gruntowej.Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę należy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proktora. Materiał obsypki nie może być zmrożony ani też zawierać ostrych  kamieni lub innego łamanego materiału. Do wykonania  wypełnienia wykopy  nad strefą ochronną  rurociągu można przystąpić po dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia zasypki. Do zasypki można użyć materiału rodzimego.

6.
PRÓBA  NA  CIŚNIENIE  I  DEZYNFEKCJA SIECI.


Zmontowane odcinki rurociągu o długości ok. 200 m należy zasypać 30 cm warstwą ziemi. Łuki, trójniki, zawory, zaślepki powinny być odkryte podczas próby ciśnieniowej.
Odcinki sieci poddać próbie na ciśnienie nie mniejsze niż 10 atm.
Próba jest pozytywna jeżeli nie zauważa się w ciągu 30 minut spadku ciśnienia.
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnym wyniku próby szczelności należy dokonać jego płukania używając do tego czystej wody.
Prędkość przepływu powinna być na tyle duża, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia z przewodu przy otwartym hydrancie na końcówce. Przewód wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji 24 godziny.Po usunięciu wody zawierającej związki chloru przeprowadzić ponowne płukanie.

7.    OZNAKOWANIE.


Uzbrojenie sieci wodociągowej, tj. zasuwy, hydranty, trójniki należy na trwałe 
oznakować wg obowiązujących norm i przepisów.
    Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodów wodociągowych podaje   

norma  PN​  86/B ​0970
Na całej długości trasę oznakować taśmą ostrzegawczą koloru niebieskiego z   

metalizowaną wkładką.
Roboty ziemne wykonać zgodnie z:

PN-B-10725 -Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania
    PN-B-10736 -Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i         

    kanalizacyjnych.Warunki techniczne wykonania. 
PN-68/B-06050 -Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i      

badania przy odbiorze 

PN-81/B-03020 –  Grunty budowlane .Posadowienie  obiektów budowlanych.

„ Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych „ zeszyt 3” 

Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju regionalnego i Budownictwa.   

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL , Warszawa wrzesień 2001r.
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.( Dziennik  

Ustaw Nr 47/03  poz.401.)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w  

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120/03 poz. 1126 ) przed przystąpieniem 
do prac związanych z wykonaniem inwestycji na kierowniku budowy spoczywa 
obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Sieć wodociągowa:

· rura PCV fi 110                                                                                                  - 575m
· trójnik fi 110/110                                                                                                  - 2szt

· zasuwa kołnierzowa fi 100                                                                                   - 2szt
· hydrant pożarowy nadziemny fi 80                                                                       - 1szt
· słupki stalowe z tabliczkami do oznakowania sieci                                             - 4kpl
· rura stalowa fi 150                                                                                                 - 32m
6

