Choceń, dn. 26.05.2009 r.




Dot.: ZP-341-4/09 – „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Choceń”.

Przekazujemy Państwu odpowiedzi na otrzymane pytania do SIWZ:

W związku ze złożonymi pytaniami o wyjaśnienie treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póz. zm.) wyjaśniam, co następuje:

Treść pytania:
W przedmiarze nie przewidziano nadstawek na osadniki gnilne. Producent firma SOTRALENTZ w standardzie wyposażenia osadnika gnilnego nie przewiduje ich dostawy. Nadstawki należy dokupić dodatkowo na dwa włazy zbiornika. Średnie zagłębienie osadnika to 60 cm, do których należałoby zamontować po dwie nadstawki na każdy właz.
Czy Zamawiający przewiduje dodatkowe zlecenie na dostawę nadstawek, czy też należy rozszerzyć przedmiar jeżeli tak to po ile nadstawek na każdy właz osadnika?

W dokumentacji projektowej przyjęto nadbudowy cylindryczne osadników SL-REHC 600 o wysokości regulowanej od 530 do 750 mm. Dopuszcza się wariantowo zastosowanie nadbudów SL-REHC 380 o wysokości 200 mm. W tej sytuacji zamiast przyjętych 2 szt. nadbudów SL-REHC 600 dla każdego osadnika należy kalkulować 6 szt. nadbudów SL-REHC 380 dla każdego osadnika.
Pyt. 2

W przedmiarach na wykonanie POŚ wykazano montaż 18 osadników gnilnych 3000 l i 2 osadniki 4000 l, natomiast z projektów otrzymanych z Urzędu Gminy że 19 osadników 3000 l i jeden osadnik 4000 l u Pana Chlewicki Stanisław Jarantowice 25.

Proszę określić dokładną ilość osadników gnilnych jaką należy przyjąć do przedmiarów?
Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę 18 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków z osadnikami o pojemności 3000 litrów oraz 2 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków z osadnikami o pojemności 4000 litrów. W projekcie technicznym  Pani Krystyny Jastrzębskiej-Mosak, w opisie osadnika gnilnego pomyłkowo wykazano osadnik o pojemności 3000 l, winno być: osadnik gnilny o pojemności 4000 l.
Pyt. 3

W dokumentach projektowych i przedmiarach wykazano przepompownie ścieków typu VARIO 750H 149 z pompą SEPTIC 600S-1-03P którego producentem była firma SOTRALENTZ- od roku nie posiada w ofercie sprzedaży i nie są dostępne na rynku wycofane z produkcji.
Czy w związku z powyższym Zamawiający wskaże innego producenta – czy Wykonawca dobierze sam typ przepompowni i pompy o podobnych parametrach?

Dokumentację projektową wykonano w latach 2007-2008 i przyjęto w niej zastosowanie przepompowni ścieków typu „Vario”. Obecnie w związku z zaprzestaniem ich produkcji należy zastosować rozwiązania równoważne. 
Pyt. 4

Podczas wizji lokalnych na poszczególnych posesjach stwierdzono zamontowanie osadnika gnilnego 3000 l wykonanego z poliestrów u Pana Gorzkowskiego Tomasza zam. Borzymie 27.

Czy zamontowany już osadnik gnilny oczyszczalni jest do demontażu i należy wstawić nowy, czy też w dokumentach przetargowych należy wycenić o jeden osadnik gnilny mniej a zamontowany pozostaje?

Należy przyjąć wykonanie całego zakresu zadania określonego w specyfikacji przetargowej.
