- Używane urządzenie asenizacyjne

Napęd silnikiem spalinowym o mocy 23 KM lub większej, wyposażonym w elektryczny rozrusznik, akumulator oraz zintegrowany z silnikiem, wykonany z tworzywa, zbiornik paliwa o pojemności min. 12 litrów.

Pompa ciśnieniowa z zabezpieczeniem przed pracą bez wody, o min. parametrach roboczych: wydatek wody 50 ltr/min przy ciśnieniu roboczym 150 bar.

Zbiornik wody, wykonany z tworzywa sztucznego o pojemności co najmniej 400 ltr. umieszczony nad osią wózka, nierozłącznie zintegrowany z podwoziem.

Bęben roboczy, umieszczony w tylnej części maszyny, przystosowany do nawinięcia min. 80m węża 1/2”

Wąż ciśnieniowy o średnicy 1/2" (ND13) i długości 80m. testowany do ciśnienia roboczego 300 bar.

Bęben z wężem zasilającym 3/4”; 50m.

Bębny (roboczy oraz zasilający) umieszczone obok siebie w poziomie w tylnej części urządzenia

Akcesoria / Sterowanie:

-bezstopniowy zawór regulacyjny

-manometr

- zawór trójdrożny

-filtr wody z automatycznym zaworem oraz wymiennym wkładem

- awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa umieszczony pomiędzy bębnami

Jednoosiowe podwozie specjalne, zintegrowane z nadbudową (stanowiące nierozłączną całość), przystosowane do obciążenia 750 kg., wyposażone w kulowy zaczep holowniczy oraz koła 13".

Rama oraz wszystkie metalowe elementy podwozia zabezpieczone antykorozyjnie poprzez galwanizowanie

Akcesoria robocze :

- głowica kanałowa kulista 1/2" z otworem do przodu i otworami do tyłu

- głowica kanałowa kulista 1/2" z otworami do tyłu

- głowica obrotowo skrobiąca do średnic 60-200mm z zestawem tworzywowych prowadników oraz łańcuchów (100; 150; 200mm)

- lanca ciśnieniowa

Waga maszyny bez wody: max. 340kg.

Wymiary:

dł. max.2800mm.

szer. max. 1250mm.

wys. max. 1100 mm.

Dokumentacja umożliwiająca dopuszczenie do ruchu drogowego zgodnie z wymaganymi przepisami.

Całość wykonana zgodnie z wymogami CE

2. Mieszadła średnioobrotowego do ścieków

-średnica śmigła 300-320 mm, 2 lub 3 łopatkowe, samooczyszczające się.

-obroty 700-800 obr./min.

silnik 3-fazowy, 400V, 50Hz, stopień ochrony IP68, izolacja klasy F, zabezpieczony czujnikiem bimetalowym na każdej z faz, 10m przewodu zasilającego, syntetyczna powłoka ochronna. Chłodzony przez opływającą ciecz.

- sposób mocowania - na kwadracie 60x60x4 mm.

3. Pompy do ścieków - 2 szt.

-wydajność min. 2,5l/s

-wysokość podniesienia 10m słupa wody

-moc 2,4 KW, IP 68

-prowadnica 2"

Pompa do wody czystej ze studni głębinowej -wydajność 20-30 m/sześciennych -wysokość podnoszenia 40-90 sł. wody -moc 6-10KW.

4. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Śmiłowicach

- wymiana rozdzielni elektrycznej łączne z wyposażeniem ( w załączniku nr 1)

-częściowa wymiana armatury hydraulicznej łącznie z głównym wodomierzem pomiarowym w zakresie:

-wymiana wodomierza głównego fi 100

-wymiana zaworu zwrotnego fi 100

-wymiana zasuw fi 100-4szt

-wymiana kolektora stalowego fi 100 o dł. 20mb.