ZP.271.8.2011

                                                                                       
 Choceń, dnia 14.04.2011 r.
      OFERENCI

Przetargu Nieograniczonego

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Choceń, nr sprawy: ZP.271.5.2011
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:
Przedmiar Sieć wodociągowa (Ulica Sikorskiego) poz. 25 (Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)) - 4200 m2 - przedmiar ten zawiera tylko wykonanie nawierzchni wiążącej, brak jest wykonania korytowania, podbudowy z tłucznia, oraz wykonania nawierzchni ścieralnej, prosimy o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, oraz podanie technologii odtworzenia nawierzchni asfaltowej.
Wyjaśnienie 1: 
Niżej wymienione roboty należy dodać na powierzchni - 268,75 m2
- do kosztorysu  Sieć wodociągowa (ulica Sikorskiego) 
1. Podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20 cm.

2. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 12 cm.

3. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych warstwa wiążąca asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 5 cm.

Pytanie 2:
Dotyczy przedmiaru: Sieć wodociągowa (Ulica Sikorskiego) przedmiar nie zawiera robót rozbiórkowych nawierzchni, podbudowy, prosimy o poprawienie przedmiaru robót
Wyjaśnienie 2: 
Niżej wymienione roboty należy dodać na powierzchni - 268,75 m2
- do przedmiaru  Sieć wodociągowa (ulica Sikorskiego) 
1. Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno – bitumicznych o grubości 5cm.
2. Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm.

Pytanie 3:
Przedmiar Sieć wodociągowa (Ulica Sikorskiego) poz. 9 jest przewiert rurami śr. 200 o dł 23 mb, brak jest pozycji dotyczącej przeciągania rur przewodowych dot. tego przewiertu, prosimy o wyjaśnienie.
Wyjaśnienie 3: 
Podczas dzielenia kosztorysu nie przeniesiono 23 m przeciągania rur przewodowych z kosztorysu bez ul. Sikorskiego. Należy dodać.  

Pytanie 4:
Przedmiar Sieć wodociągowa (bez Ul. Sikorskiego) w pozycjach dotyczących przewiertów jest łącznie 74 mb przewiertu, natomiast pozycje dotyczące przeciągania rurociągu łącznie dają obmiar 97 mb, proszę o wyjaśnienie z jakiego powodu występuje taka różnica?
Wyjaśnienie 4: 
Podczas dzielenia kosztorysu nie przeniesiono 23 m przeciągania rur przewodowych do kosztorysu ul. Sikorskiego. Należy zdjąć wartość – powinno być w ul. Sikorskiego 74 m przeciągania rurociągu.
Pytanie 5:
Przedmiar Sieć wodociągowa (bez ul Sikorskiego) poz 37 (Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)) - 13706,00 m2 - przedmiar ten zawiera tylko wykonanie nawierzchni wiążącej, brak jest wykonania korytowania, podbudowy z tłucznia, oraz wykonania nawierzchni ścieralnej, prosimy o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, oraz podanie technologii odtworzenia nawierzchni asfaltowej.
Wyjaśnienie 5: 
Niżej wymienione roboty należy dodać na powierzchni - 591,54 m2
- do przedmiaru  Sieć wodociągowa (bez ulicy Sikorskiego)


1. Podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20 cm.
2. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 12 cm.
3. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych warstwa wiążąca asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 5 cm.

Pytanie 6:
Dotyczy przedmiaru: Sieć wodociągowa (bez Ul. Sikorskiego) przedmiar nie zawiera robót rozbiórkowych nawierzchni, podbudowy, prosimy o poprawienie przedmiaru robót.
Wyjaśnienie 6: 
Niżej wymienione roboty należy dodać na powierzchni - 591,54 m2
- do przedmiaru  Sieć wodociągowa (bez ulicy Sikorskiego)


1.   Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno – bitumicznych o grubości 5cm.
2.  Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm.

Pytanie 7:
Przedmiar „Budowa sieci wodociągowej na nowym osiedlu w Choceniu" poz. 22 jest pompowanie próbne lub oczyszczające, brak jest pozycji dot. wpłukania igieł, prosimy o wyjaśnienie?
Wyjaśnienie 7: 
Pozycja 22 dotyczy odwadniania wykopu za pomocą pomp do wody brudnej bez zastosowania igłofiltrów.

Pytanie 8:
Czy do wyceny kanalizacji sanitarnej mają być użyte rury dwuścienne z PP ?
Wyjaśnienie 8: 
Do wyceny dopuszczamy użycie rur PCV typu ciężkiego lub dwuściennych z PP.
Pytanie 9:
Czy Zamawiający posiada kosztorysy ślepe w formie ATH ?
Wyjaśnienie 9: 
Zamawiający nie posiada kosztorysów ślepych w formie ATH.
Pytanie 10:
Czy Zamawiający posiada projekt geologiczny inwestycji ?
Wyjaśnienie 10: 
Zamawiający nie posiada projektu geologicznego inwestycji.
Pytanie 11:
Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa w drogach gminnych?

Wyjaśnienie 11: 
Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa w drogach gminnych.
Pytanie 12:
W związku z licznymi niejasnościami prosimy o przedłużenie terminu składania ofert na dzień 27.04.2011.
Wyjaśnienie 12: 
W związku z tym, iż wprowadzono zmiany do treści SIWZ, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 20.04.2011 r. do godz. 10.00 oraz wyznacza termin otwarcia ofert na 20.04.2011 r.  godz. 10.05.  
Pytanie 13:
Przedmiar „Przyłącza wodociągowe (ulica Sikorskiego)”, jak i przedmiar „Przyłącza wodociągowe (bez ulicy Sikorskiego)" zawiera pozycje w których kosztorysant poprzez analogię proponuje wykonanie przyłączy wodociągowych z rur PCV o śr. 32; 40 mm, a projekt przewiduje wykonanie przyłączy z rur PE, prosimy o wyjaśnienie ?
Wyjaśnienie 13: 
Dlatego kosztorysant wpisał „analogia” – należy przyjąć PE.

Pytanie 14:
Naszym zdaniem kosztorysy zawierają dużo błędów i nie są tożsame z projektem i nie
odzwierciedlają faktycznych robót jakie przewiduje projekt, prosimy o zamieszczenie poprawionych kosztorysów ślepych; przedmiarów.
Wyjaśnienie 14: 
Uważamy, że zauważone niezgodności nie wymagają poprawienia przedmiarów przez Zamawiającego. Zmian należy dokonać we własnym zakresie zgodnie z zamieszczonymi wytycznymi.
Równocześnie nadmieniamy, że z uwagi na zmianę treści SIWZ, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 20.04.2011 r. do godz. 10.00 oraz wyznacza termin otwarcia ofert na 20.04.2011 r.  godz. 10.05.  

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

