                                                                                   
 
 Choceń, dnia 23.11.2012 r.
 ZP.271.4.2012                                                         
      OFERENCI

Przetargu Nieograniczonego

WYJAŚNIENIA NR 2 ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn Turystyczne zagospodarowanie Jeziora Borzymowskiego, nr sprawy: ZP.271.4.2012
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ j/n;
Pytanie 1:
Zgodnie z rozdz. IX pkt. F SIWZ wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty harmonogram rzeczowo-finansowy podpisany i zaakceptowany. Prosimy o odstąpienie od tego wymogu, gdyż uzgadnianie harmonogramu przed złożeniem oferty nie jest zasadne. Harmonogram rzeczowo-finansowy może być uzgadniany na etapie podpisywania umowy.
Wyjaśnienia: 
Złożenie harmonogramu rzeczowo-finansowego jest zasadne na etapie składania oferty, aby Wykonawca mógł ocenić czy będzie w stanie wykonać inwestycję w określonych kwartałach. Zamawiający nie odstępuje od tego wymogu.
Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuszcza przeprojektowanie konstrukcji domków wg rozwiązań konkretnego producenta zachowując te same parametry co w projekcie?
Wyjaśnienia: 

Zamawiający dopuszcza przeprojektowanie konstrukcji domków wg rozwiązań konkretnego producenta zachowując te same parametry co w projekcie
Pytanie 3: 
Proszę określić szczegółowo na czym polegać będzie przebudowa pomostów w zakresie przystani dla statku i sprzętu żeglarskiego oraz załączyć przedmiar. Brak takich danych w materiałach przetargowych i brak takich pozycji w przedmiarach.

Wyjaśnienia: 
Przebudowę pomostu należy wykonać zgodnie z dokumentacją budowlaną. Przebudowa barierek istniejącego pomostu będzie polegała na wykonaniu otwieranego wejścia wraz  z regulowaną stalową kładką z podestem drewnianym o wymiarach 1mx2m i barierkami umożliwiającą przejście na pokład statku cumującego przy pomoście.
Pytanie 4: 
W poz. 1 przedmiaru pn "urządzenie plaży" ujęto wykopy pompą typu "Mamut" 300m3 ( pogłębienie nabrzeża). W SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia jest tylko wspomniane o dowozie piasku na plażę. Czy pogłębienie nabrzeża wchodzi w zakres oferty?. Jeżeli tak, to proszę załączyć opis tych robót. Co zrobić z wypompowanym mułem - piaskiem.

Wyjaśnienia: 
Dopuszcza się stosowanie innych urządzeń i technologii do wykonywania robót ziemnych. Pogłębienie nabrzeża wchodzi w zakres prac ofertowych. W SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia został wymieniony główny zakres robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz przedmiary robót. Wydobyty muł z dna nabrzeża należy złożyć w miejscu wskazanym przez Inwestora . Do kosztorysowania przyjąć odległość do 1 km.

Pytanie 5: 
W tabeli na wyposażenie schroniska nie określono ilości poszczególnych mebli, czy przyjąć po 1 szt?

Wyjaśnienia:
W skład zabudowy wchodzi po 1 szt: szafka stojąca - 60 cm, szafka stojąca - 40 cm, zabudowa zlewozmywakowa – 100 cm, szafka wisząca – 60 cm, szafka wisząca – 40 cm,

oraz  stoły o wymiarach 180x90 cm – 5 szt., ławy 180x60 cm – 10 szt.

Pytanie 6: 
Proszę określić niezbędne do wyceny parametry dla elektrycznych podgrzewaczy wody w domkach letniskowych, schronisku, bud. sanitarnym i bud. administratora. 

Wyjaśnienia: 
Parametry techniczne pogrzewaczy elektrycznych:

- w domkach letniskowych i budynku administracyjnym – 50 l, min. 1500 W
- w budynku sanitarnym – 150 l, min. 1500 W
- w schronisku – 100 l, min. 1500 W
Pytanie 7: 
W opisie do projektu przyłącza przyjęto wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy Dn 40 z nadajnikiem impulsów, w przedmiarze wodomierz skrzydełkowy 32mm. Proszę wyjaśnić niezgodność. Jaki wodomierz przyjąć do wyceny.

Wyjaśnienia: 
Należy wycenić wodomierz skrzydełkowy o średnicy 32.

Pytanie 8: 
Brak w przedmiarze zaworu antyskażeniowego, filtru siatkowego. Czy wchodzą w zakres wyceny, jeżeli tak, to proszę podać typy i średnice.

Wyjaśnienia: 
Zawór antyskażeniowy oraz filtr siatkowy należy zastosować na przyłączach zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi. Należy wycenić zawór antyskażeniowy i filtr siatkowy.
Pytanie 9:

Brak w przedmiarze pozycji na montaż hydrantu p.poż. zgodnie z dokumentacją. Czy wchodzi w zakres wyceny? Jeżeli tak, to proszę uzupełnić przedmiar.

Wyjaśnienia: 
Zgodnie z dokumentacją budowlaną montaż hydrantu wchodzi w zakres rzeczowy inwestycji. Należy wycenić.
Pytanie 10:

Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej montażu zasuwy kielichowej oraz odpowiadającej obudowy teleskopowej i skrzynki ulicznej – zgodnie z opisem. Proszę uzupełnić przedmiar.
Wyjaśnienia: 
Podstawą do sporządzenia jest dokumentacja budowlana – w ofercie należy przyjąć wszystkie elementy i czynności konieczne do wykonania danego elementu.

Pytanie 11:

Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej oznakowania wodociągu wg opisu w dokumentacji.

Wyjaśnienia: 
W kosztorysie ofertowym należy wycenić oznakowanie wodociągu zgodnie z dokumentacją budowlaną.
Pytanie 12:

Brak w przedmiarach pozycji na wykonanie podsypki i obsypki rur wodociągowych zgodnie z opisem w projekcie.
Wyjaśnienia: 
W kosztorysie ofertowym przy wycenie poszczególnych elementów należy ująć wszystkie czynności jakie należy wykonać. Można wartość podawać w formie uproszczonej – kalkulacja indywidualna elementu lub w formie kosztorysu szczegółowego w oparciu katalogii.

Pytanie 13:

W przedmiarze na przyłącze wodociągowe przyjęto rury PVC, wg dokumentacji przyłącze zaprojektowano z rur PE 80. Proszę poprawić przedmiar.
Wyjaśnienia: 
Przyłącze wodociągowe wykonać z rur PE 80. 

Pytanie 14:

W dokumentacji na przyłącze brak szczegółu wykonania połączenia rur przyłączeniowych fi 20 z rurociągiem fi 63. ( 11 szt. ) , brak takiej pozycji w przedmiarze.
Wyjaśnienia: 
Należy wykonać zgodnie z dokumentacją. Ująć w kosztorysie ofertowym.

Pytanie 15:

W poz. 5 przedmiaru na przyłącze wod-kan przyjęto 11 zaworów przelotowych prostych o średnicy 20 mm. Brak takich zaworów w dokumentacji. Gdzie występują te zawory ?
Wyjaśnienia: 
11 zaworów przelotowych prostych znajduje się na przyłączach do budynków letniskowych i budynku administratora. Ująć w kosztorysie ofertowym.
Pytanie 16:

W przedmiarze na instalacje wewn. wod-kan przyjęto rurociągi z rur stalowych ocynkowanych fi 15mm, zgodnie z opisem do projektu powinny być rur PE lub PVC. Proszę wyjaśnić niezgodność. Co przyjąć do wyceny.
Wyjaśnienia: 
Stosować rury PE.

Pytanie 17:

Brak w przedmiarze na inst. sanitarne rewizji HT/PVC na pionach zgodnie z opisem w dokumentacji. Czy należy je wycenić.
Wyjaśnienia: 
Należy wycenić.
Pytanie 18:

Brak w przedmiarze wywiewek kanalizacyjnych zgodnie z opisem w dokumentacji. Czy należy je wycenić.
Wyjaśnienia: 
Należy wycenić.

Pytanie 19:

Na rysunkach instalacji wod-kan nie zaznaczono pionów kanalizacyjnych. W opisie do projektu wod-kan jest mowa o pionach wyposażonych u podstawy w rewizję HT/PVC i wyprowadzone na dach, zakończone rurami wywiewnymi fi110/160. Czy piony te mają być wykonane, jeżeli tak, to proszę oznaczyć je na rysunkach i uzupełnić przedmiary o brakujące pozycje.
Wyjaśnienia: 
Podstawą do wyceny jest dokumentacja budowlana – realizacja robót zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją.
Pytanie 20:

Brak w przedmiarze zaworów odpowietrzająco - napowietrzających DURGO zgodnie z opisem do projektu. Czy należy je wycenić.
Wyjaśnienia: 
Ująć w wycenie. 

Pytanie 21:

W poz. 57 przedmiaru na budynek sanitarny ujęto pisuar, brak takiego urządzenia na rysunku.

Wyjaśnienia: 
Nie wyceniać pisuaru.
Pytanie 22:

Na rysunku schroniska wrysowano pisuar. W przedmiarze na schronisko brak takiej pozycji. Proszę poprawić przedmiar.
Wyjaśnienia: 
W wycenie ująć pisuar.
Pytanie 23:

W przedmiarze na schronisko brak pozycji dotyczącej montażu zlewozmywaka i baterii zlewozmywakowej. Proszę poprawić przedmiar. Jaki zlewozmywak przyjąć do wyceny w schronisku?
Wyjaśnienia: 
Zamontować w schronisku zlewozmywak jednokomorowy bez płyty ociekowej wraz z baterią. Ująć w wycenie. 

Pytanie 24:

W przedmiarze na schronisko brak pozycji dotyczącej montażu kratki ściekowej. Proszę poprawić przedmiar.
Wyjaśnienia: 
Zgodnie z wymogami SANEPID w każdym pomieszczeniu sanitarnym przy pisuarach musi być zamontowana kratka ściekowa. Ująć w wycenie.
Pytanie 25:

W przedmiarze na domki letniskowe brak pozycji dotyczącej montażu zlewozmywaków i baterii zlewozmywakowych. Proszę poprawić przedmiar. Jakie zlewozmywaki przyjąć do wyceny w domkach letniskowych?
Wyjaśnienia: 
Zamontować w domkach letniskowych zlewozmywaki jednokomorowe bez płyty ociekowej wraz z bateriami. Ująć w wycenie. 

Pytanie 26:

W przedmiarze na budynek administracyjny brak pozycji dotyczącej montażu zlewozmywaka i baterii zlewozmywakowej. Proszę poprawić przedmiar. Jaki zlewozmywak przyjąć do wyceny? 
Wyjaśnienia: 
Zamontować w budynku administratora zlewozmywak jednokomorowy bez płyty ociekowej wraz z baterią. Ująć w wycenie. 

Pytanie 27:

W przedmiarach na roboty sanitarne w poszczególnych obiektach brak pozycji przedmiarowych dotyczących robót ziemnych związanych z ułożeniem kanalizacji sanitarnej pod posadzką lub pod płytą fundamentową ( wykop, zasypanie, zagęszczenie )
Wyjaśnienia: 
Wykonanie robót ziemnych do wykonywania elementów budowlanych branży sanitarnej należy rozpatrywać łącznie z robotami ziemnymi dla branży budowlanej, w celu uniknięcia  dwukrotnego kosztorysowania tych samych czynności.
Pytanie 28:

W przedmiarze na zbiorniki brak pozycji na roboty ziemne niezbędne przy ich montażu. Proszę uzupełnić przedmiar.
Wyjaśnienia: 
Roboty ziemne pod montaż zbiornika szczelnego ująć według kalkulacji indywidualnej.

Pytanie 29:

Brak pozycji na włączenie instalacji kanalizacji sanitarnej do zbiorników bezodpływowych.
Wyjaśnienia: 
Zgodnie z dokumentacją budowlaną branży sanitarnej w wycenie ująć koszt podłączenia kanalizacji sanitarnej z poszczególnych obiektów kubaturowych.

Pytanie 30:

Proszę określić typ zbiorników bezodpływowych. Brak takich danych w materiałach przetargowych. Proszę załączyć karty techniczne tych zbiorników.
Wyjaśnienia: 
Zgodnie z dokumentacją należy zastosować zbiorniki szczelne o pojemności 8,0 m3 z laminatu poliestrowo-szklanego. 
Pytanie 31:

W przedmiarze na kanalizację sanitarną zewnętrzną przyjęto studzienki betonowe, zgodnie z dokumentacją powinny być z PVC. Proszę wyjaśnić niezgodność.
Wyjaśnienia: 
Dopuszcza się zastosowanie studzienek betonowych.
Pytanie 32:

W przedmiarze na kanalizację sanitarną brak zgęszczenia zasypanych wykopów. Proszę uzupełnić przedmiar.
Wyjaśnienia: 
Zgodnie z warunkami realizacji i specyfikacjami technicznymi po zakończeniu robót budowlanych teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego.
Pytanie 33:

Zgodnie z opisem do projektu na inst. wewn. wod-kan należy przewidzieć spuszczanie wody przed sezonem zimowym? W jaki sposób ma być to wykonane ( brak jakichkolwiek zaworów spustowych w dokumentacji? ) 
Wyjaśnienia: 
Zastosować zawory spustowe w studniach. 
Pytanie 34:

W dokumentacji branży budowlanej na domki letniskowe, budynek administratora i schronisko występują niezgodności pomiędzy załączonymi opisami i rysunkami 
- wg przekrojów pionowych; ściana zewnętrzna – deski, wełna 15 cm, płyta K-Gips
- wg opisu ściana zewnętrzna – deski, wełna 10 cm, płyta OSB
- wg przekrojów pionowych pokrycie dachu blachodachówka na łatach
- wg opisu – gont bitumiczny ułożony na płycie OSB
co przyjąć do wyceny?
Wyjaśnienia: 
Zgodnie z wyjaśnieniami do SIWZ nr 1z dnia 22.11.2012 r

Pytanie 35:

Brak w przedmiarze na domki, bud. administratora i schronisko pozycji dotyczącej izolacji termicznej dachu wełną mineralną gr. 20cm. Proszę uzupełnić przedmiar
Wyjaśnienia: 
Zgodnie z wyjaśnieniami do SIWZ nr 1z dnia 22.11.2012 r
Pytanie 36:

Na przekrojach pionowych przez budynki, oznaczono płytę K-GIPS na wykończenie sufitu. Brak takich pozycji w przedmiarze. Czy sufit ma być wykończony płytą K-GIPS. Jeżeli tak, to proszę uzupełnić przedmiar o brakujące pozycje.
Wyjaśnienia: 
Należy wycenić wykończenie sufitu płytą K-GIPS o zwiększonej odporności na wilgoć.

Pytanie 37:

Z jakiego materiału mają być wykonane ścianki działowe gr 5 cm w domkach letniskowych i budynku administratora. Brak takich pozycji w przedmiarach. Proszę uzupełnić przedmiar o brakujące pozycje.
Wyjaśnienia: 
W domkach letniskowych ścianki działowe wykonać w konstrukcji lekkiej bez warstwy termicznej.
Pytanie 38:

Proszę wyjaśnić niezgodność co do izolacji poziomej i pionowej płyt fundamentowych w domkach letniskowych i bud. administratora.
- na rysunku nr 3 przyjęto folię PE 2x na płycie fundamentowej, brak takiej pozycji w przedmiarze, 
- w poz.6 przedmiaru przyjęto papę zgrzewalną na podkładzie betonowym, brak takiej izolacji w dokumentacji
- w opisie jest mowa o izolacji pionowej 2x dysperbit i 2x papa asfaltowa pozioma na ścianach ( jakich ścianach?)
Proszę jednoznacznie określić jakie izolacje przeciwwilgociowe dla płyt fundamentowych przyjąć do wyceny?
Wyjaśnienia: 
Izolacja pozioma – papa izolacyjna 2x, izolacja pionowa – izolacja powłokowa 

Pytanie 39:

Zgodnie z rys. 3 na płycie fundamentowej w domkach letniskowych i w bud. admnistratora przewidziano izolację ze styropianu i szlichtę cementową gr 3cm, brak takich pozycji w przedmiarze. Czy warstwy te należy wycenić. Jeśli tak, to proszę uzupełnić przedmiar o brakujące pozycje.
Wyjaśnienia: 
Ująć w kosztorysie wykonanie szlichty cementowej i warstwy termiczne.j ze styropianu grubości 4 cm.
Pytanie 40:

Zgodnie z rys.3 na posadzkach w domkach i bud. administratora przewidziano wykładzinę PCV, w przedmiarze przyjęto płytki. Proszę wyjaśnić niezgodność. Co przyjąć do wyceny?
Wyjaśnienia: 
We wszystkich obiektach kubaturowych posadzki wykonać z płytek gresowych.
Pytanie 41:

Zgodnie z pkt. 4.4 opisu dla domków letniskowych w łazienkach przyjęto wentylcję wywiewną grawitacyjną kanałami o przekroju 10 cm. Brak takich pozycji w przedmiarach i na rysunkach. Czy wentylację grawitacyjną należy wykonać? Jeżeli tak, to proszę uzupełnić przedmiar o brakujące pozycje.
Wyjaśnienia: 
Zgodnie z dokumentacją budowlaną wentylację grawitacyjną wykonać z rur stalowych ocynkowanych. W pomieszczeniach sanitarnych przewody wentylacyjne dodatkowo wyposażone  w wentylatorki osiowe do załączania automatycznego razem z oświetleniem.
Pytanie 42:

Zgodnie z opisem technicznym dla budynku schroniska ściany fundamentowe z bloczków betonowych należy zaizolować styropianem gr 8cm i folią ochronną. Brak takich pozycji w przedmiarze i brak na rysunkach. Czy izolację tę należy wykonać. Jeżeli tak, to proszę uzupełnić przedmiar o brakujące pozycje.
Wyjaśnienia: 
Realizacja zgodnie z dokumentacją budowlaną i sztuką budowlaną.

Pytanie 43:

Brak w przedmiarze pozycji dotyczących izolacji ław fundamentowych w budynku schroniska. Proszę jednoznacznie opisać jakie izolacje należy wykonać i uzupełnić przedmiar o brakujące pozycje.
Wyjaśnienia: 
Odpowiedź jak punkt 38.

Pytanie 44:

Brak w dokumentacji rysunków z układem wiązarków deskowych dla poszczególnych budynków. Proszę uzupełnić dokumentację o brakujące rysunki. Mmmm.
Wyjaśnienia: 
Konstrukcja dźwigarów dachowych w rozstawie co 80 cm.

Pytanie 45:

Proszę załączyć zestawienie stali dla płyt, ław, i stóp fundamentów dla poszczególnych obiektów. 
Wyjaśnienia: 
Zestawienie stali – przyjąć do kosztorysowania 2 500,00 kg stali.
Pytanie 46:

W opisie dla schroniska opisano przegrody wewnętrzne jako ścianki w konstrukcji szkieletowej drewnianej z warstwą termiczną z wełny mineralnej. Na rys.1.1 wrysowano ścianki gr 10 i 6 cm. W poz. 23 przedmiaru przyjęto ścianki działowe z płytek gazobetonowych gr 6cm. Jakie ścianki przyjąć do wyceny? 
Wyjaśnienia: 
Dopuszcza się wykonanie ścianek działowych z bloczków z gazobetonu + tynk cementowo- wapienny kat. III.
Pytanie 47:

Zgodnie z rys.2 w schronisku na podkładzie betonowym pod posadzkę przewidziano 2x izolację z folii PE, styropian 4cm i szlichtę cementową gr 3cm, brak takich pozycji w przedmiarze. W przedmiarze występuje tylko 1x folia. Czy brakujące warstwy należy wycenić. Jeżeli tak, to proszę uzupełnić przedmiar o brakujące pozycje.
Wyjaśnienia: 
Wycenić wszystkie elementy zgodnie z dokumentacją.

Pytanie 48:

W dokumentacji na schronisko rys.1.1 występuje kominek z kominem spalinowym murowanym. Brak takich pozycji w przedmiarze. Czy kominek wchodzi w zakres oferty? Jeżeli tak, to proszę uzupełnić dokumentację o projekt kominka oraz przedmiar o brakujące pozycje dotyczące komina murowanego i kominka. Jak ma być wykończony komin.Wg opisu komin ma być murowany z cegły pełnej ceramicznej a może z klinkerowej. Proszę określić całkowitą wysokość komina i sposób zakończenia.
Wyjaśnienia: 
Komin murowany z cegły pełnej licowanej na pełnej spoinie. Dostawa i montaż kominka po stronie Wykonawcy. Kominek z komorą zamkniętą o wydajności do 24 kW.

Pytanie 49:

W projekcie schroniska na rys.1.1 wrysowano ladę. Czy lada wchodzi w zakres wyceny. Jezeli tak to proszę określić jej wymiary i z czego ma być wykonana oraz uzupełnić przedmiar o brakujące pozycje.
Wyjaśnienia: 
Typowa lada dopuszczona do handlu art. spożywczymi. Wymiary wg projektu budowlanego. Wykonana wg własnego pomysłu lub jako gotowy element. Ująć w wycenie.
Pytanie 50:
Zgodnie z pkt.4.4 opisu dla schroniska oraz z rys.1.1 w łazienkach, magazynku i kuchni przewidziano wentylację wywiewną grawitacyjną. Brak takich pozycji w przedmiarach . Czy wentylację grawitacyjną należy wykonać? Jeżeli tak, to proszę uzupełnić przedmiar o brakujące pozycje oraz określić średnicę kanałów. W opisie jest fi 10 a na rysunku fi 15 w łazienkach i fi 20 w kuchni. Jak zakończyć wentylację na dachu.

Wyjaśnienia: 
Należy wykonać wentylację grawitacyjną. Średnicę kanałów wycenić zgodnie z rysunkiem. Wentylacje dachu zakończyć zgodnie z PN.
Powyższe odpowiedzi nie stanowią zmiany treści SIWZ.
PAGE  
8

